## 屋内消火栓設備の使用
４－４ 屋内消火栓設備の使用
火 災 発 生
消火栓ボックスの ホースを伸ばし 放水姿勢をとる
※１
※２
消火栓開閉弁を開ける
※３
|  |  | 屋内消火栓の 起動ボタンを押す |  | 消火栓ポンプ起動
|  |  | 消 火 活 動 |  | 消火栓ボックス内の ポンプ起動表示が点灯
鎮 火
消火栓ポンプ停止
※４
復 旧
※１ 消火栓放水圧力が高いため安全操作するには３～４名必要。
※２ ホース補助者はホースの延長を助けもつれを直し放水に備える。
※３ 開閉弁を操作するものは、放水者からの合図を受け全開とする。
※４ 消火栓ポンプの停止はポンプ制御盤でしか操作できないので切り忘れに注意する。