## スプリンクラー設備の処置
４－６ スプリンクラー設備の処置
アラーム弁作動
出火階サイレン及び 警報盤表示
非 火 災 |  |  |  |  | 火 災
外的要因による管内減圧 |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド開放 （散水開始）
圧力タンクスイッチON |  |  | ポンプ運転表示 |  | 圧力タンクスイッチON
スプリンクラーポンプ起動 |  |  |  |  | スプリンクラーポンプ起動
破損個所の特定 |  |  | スプリンクラー制御弁 閉 |  | 消 火
※１
スプリンクラーポンプを 制御盤にて手動停止 |  |  |  |  | スプリンクラーポンプを 制御盤にて手動停止
配管水抜き弁、テスト弁より 配管内水抜き |  |  |  |  | 復 旧 （ヘッド取替、残水処理等）
※２
復 旧 （ヘッド取替、配管修理等）
※１ 制御弁により水を止めなければいつまでも放水しているため水損が大きい。
※２ スプリンクラーヘッド、配管が破損した場合は直ちに制御弁を閉止するとともに配管水抜き弁もしくは
テスト弁から水を抜いて水損を最小に抑える。
27