## 停電時の処置
４－９ 停電時の処置
停 電
受電電圧確認
０ Kv |  | ０ Kv |  |  | ６．６ Kv
電力会社の送電線が停電 |  | 引き込みケーブル地絡等 受電盤・第１柱にリレー表示 |  |  | 保護装置の作動表示
外 部 停 電 |  | 内 部 停 電
発 電 機 起 動 |  |  |  |  | 電気主任技術者に報告
発電機運転監視 （記録・負荷調整） |  |  |  |  | 電気主任技術者の指示に従う
電気設備応急処置 |  |  | 機械設備応急処置
・電力会社に復電見通しの確認 |  |  | ・熱源機器
・停電が長引く場合はCVCF（定電圧周波数装置）停止 |  |  | ・空調、給排水設備
・エレベーター
電力会社送電線復電
復電後処置 |  |  |  | 機械設備復旧
・電力会社に電源の安定状況確認 |  |  |  | ・ボイラー、冷温水発生機の運転開始。
・発電機からの非常用電源を切り、商用電源への切替 |  |  |  | ・空調等の運転開始
・発電機の停止 |  |  |  | ・エレベーターの運転開始
（復電後5分間は再停電に備えて運転継続）
・機械室の巡視点検
・電気室の巡視点検